## هزینه انرژی سالانه
| گزینه A | گزینه B | گزینه C | گزینه D
چگالی kg/m³ (ρ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
شتاب گرانش (m/s^2) | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81
ارتفاع هد m (H) | 71.7 | 42 | 34.5 | 77.1
دبی جریان m^3/hr (Q) | 80 | 80 | 80 | 80
راندمان پمپ (η) % | 0.751 | 0.721 | 0.77 | 0.751
دبی جریان (Q) m^3/sec | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222
توان مصرفی W | 20813.0493 | 12699.0291 | 9767.5325 | 22380.5593
توان مصرفی KW | 20.813 | 12.699 | 9.7675 | 22.3806

## هزینه سالانه + ارزش اسقاط
| گزینه A | گزینه B | گزینه C | گزینه D
هزینه سرمایه‌گذاری اولیه | 5000 | 2250 | 21500 | 0
قیمت فعلی انرژی به ازای هر کیلووات‌ساعت | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
میانگین وزنی توان تجهیز بر حسب کیلووات | 12.8 | 12.7 | 10.8 | 22.3
میانگین ساعات کارکرد سالانه | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
هزینه انرژی سالانه (محاسبه‌شده) | 9984 | 6096 | 4704 | 10704
هزینه نگهداری و تعمیرات (نگهداشت روتین سالانه) | 500 | 500 | 1000 | 500
هزینه تعمیر سالانه | 1250 | 0 | 0 | 1250
دیگر هزینه‌های سالانه | 0 | 0 | 0 | 4000
هزینه توقف سالانه | 0 | 0 | 0 | 0
هزینه محیط‌زیست سالانه | 0 | 0 | 0 | 0
هزینه برچیدن/دفع (ارزش بازیافتی) | 0 | 0 | 0 | 0
مجموع هزینه سالانه + هزینه اسقاط | 11734 | 6596 | 5704 | 16454